## 空気調和設備
空気調和設備維持管理計画表
| 該当 | 実施
作 業 内 容 | の | 回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 有無 | (回/年)
空気環境測定 | 有
無
空気環境測定機器 | 有
の較正 | 無
空気調和機(ｴｱﾊﾝ･ﾌｧﾝ | 有
ｺｲﾙ)の点検・整備 | 無
エアフィルター | 有
洗滌又は交換 | 無
吹出口、吸込口清掃 | 有
無
ダクト類、配管類 | 有
の点検 | 無
空調機排水受け | 有
（ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ）の点検 | 無
空調機排水受け | 有
（ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ）の清掃 | 無
加湿装置 | 有
の点検 | 無
加湿装置 | 有
の清掃 | 無
温熱源機器 | 有
の点検・整備 | 無
冷熱源機器 | 有
の点検・整備 | 無
自動制御装置 | 有
の点検・整備 | 無
給排気ファン | 有
の点検・整備 | 無
冷却塔及び配管 | 有
の点検・整備 | 無
冷却塔及び配管 | 有
の清掃 | 無
冷却塔、加湿装置の | 有
原水の水質検査 | 無
冷却塔冷却水の | 有
レジオネラ属菌検査 | 無
備考
（注）「該当の有無」は，どちらかに○を付けること。
実施月欄に○を付けること。
作業内容は記入例を参考に、各建築物に応じた項目とすること。
空気環境測定は２カ月以内ごとに１回行うこと。また、ホルムアルデヒドの測定の必要が
ある場合は、（ホ）を欄に記載すること。
冷却塔冷却水等に上水以外の水を使用する場合は、水質検査の実施月に○を付けること。

## 給排水設備
給排水設備維持管理計画表
|  | 該当 | 実施
| 作 業 内 容 | の | 回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
|  | 有無 | (回/年)
| 飲用貯水槽(受水槽 | 有
給 | ・高置水槽)の清掃 | 無
| 飲用水水質検査 | 有
無
水 | 貯湯槽の清掃 | 有
| （中央管理式のみ） | 無
| 給湯水水質検査 | 有
設 | （中央管理式のみ） | 無
| 簡易専用水道 | 有
| 法定検査 | 無
備 | ポンプ類・配管類 | 有
| の点検 | 無
| 汚水槽の清掃 | 有
無
排 | 雑排水槽の清掃 | 有
無
水 | 浄化槽法定検査 | 有
無
設 | グリストラップ | 有
| の清掃 | 無
備 | ポンプ類・配管類 | 有
| の点検 | 無
| 雑用水水質検査 | 有
雑 |  | 無
用 | 雑用水槽の清掃 | 有
無
水 | 雑用水槽の点検 | 有
無
備考
(注）「該当の有無」は，どちらかに○を付けること。
実施月欄に○を付けること。
作業内容は記入例を参考に，各建築物に応じた項目とすること。
飲用水水質検査は、水道事業体から受水の場合１５項目(15)・１０項目(10)・トリハロ
メタン等(ﾄ)を、地下水等のこれ以外の水使用の場合５０項目(50)・１０項目(10)・トリ
ハロメタン等(ﾄ)・７項目(7)を欄に記載すること。
飲用貯水槽及び貯湯槽の清掃は１年以内ごとに１回行うこと。
飲用水水質検査の内、トリハロメタン等（12項目）は６月から９月の間に１回行うこと。
汚水槽・雑排水槽の清掃は６カ月以内ごとに１回行うこと。
グリストラップの清掃は、日常清掃の他に大掃除を行う場合は実施月欄に○を付けること。

## 清掃
清掃実施計画表
実施
作 業 内 容 | 回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
(回/年)
全館清掃（ ）
定期清掃（ ）
〃 （ ）
〃 （ ）
備考
（注）自社清掃の場合は（ ）内に床面、壁面、ガラス、照明器具等記入、委託清掃の場合は
仕様書を添付すること。
実施月欄に○を付けること。
全館清掃は６カ月以内ごとに１回行うこと。
一般廃棄物処理計画表
種 別 |  | ４月: 保管方法; ９月: 処理方法; １月: 回収頻度
可 燃 物（生ゴミ、紙屑等） | bar: ２月
不 燃 物（ガラス類、セトモノ等) | bar: ２月
資 源 物（紙類） | bar: ２月
資 源 物（空ビン） | bar: ２月
資 源 物（空缶） | bar: ２月
／
産業廃棄物処理計画表
種 別 |  | ７月: 処理方法; １月: 回収頻度
汚泥（雑排水槽を保有している場合） | bar: ２月
グリストラップの廃油（該当施設のみ） | bar: ２月
（注）保管方法は、コンテナ、ビニル袋、ポリバケツ等記載すること。
処理方法は、委託収集、真空輸送、自己焼却等記載すること。
種別は記入例を参考に、各建築物に応じた項目とすること。

## ねずみ・こん虫等駆除
ねずみ等生息調査（駆除）実施計画表
調査場所 |  | 実施
の用途 | 調査対象 | 回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
(回/年)
ねずみ
全館 | 衛生害虫
（ ）
衛生害虫
（ ）
ねずみ
厨房 | 衛生害虫
(店名: | （ ）
） | 衛生害虫
（ ）
ねずみ
衛生害虫
（ ）
衛生害虫
（ ）
ねずみ
衛生害虫
（ ）
衛生害虫
（ ）
備考
（注）調査場所の用途は記入例を参考に、各建築物に応じた項目とすること。
調査対象（ ）内にゴキブリ、蚊、ハエ、ダニ等記載。
調査実施月に○を付けること。
全館の統一的調査は６カ月以内ごとに１回行うこと。
厨房等の食料を扱う区域･排水槽阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等の調査は、
２カ月以内ごとに１回行うこと。

## 委託業者
委託業者一覧表
No. | 業種名 | 業者名 | 登録（許可）番号
1 | 飲料水水質検査
2 | 貯水槽清掃
3 | 害虫防除
4 | 空気環境測定
5 | ビル清掃（日常）
6 | ビル清掃（定期）
7 | 排水設備清掃
8 | 一般廃棄物
9 | 産業廃棄物（ )
収集・運搬
10 | 産業廃棄物（ )
中間処理
（注）No.1～3は指導要綱で、登録業者への委託が原則として義務づけられており、
またNo.4～6は、委託する場合原則として登録業とするものです。
該当しない項目については、業者名の欄に「該当なし」と記入すること。
自社で実施の場合は、業者名の欄に「自社」と記入すること。
登録のない業者の場合は、登録番号の欄に「登録なし」と記入すること。

## 連絡先
連 絡 先 等
１．保健所からの文書送付先
＊講習会の案内、法律改正の通知等を送付する場合の連絡先です。
住 所
＊住所は、○○ビル○○階まで記入してください。
名 称
担当者
部署名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
２．立入検査の連絡先
◇同上 ← １と同じ場合は○で囲んでください。
名 称
担当者
部署名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
３．立入検査時の訪問場所
例：１Ｆ受付、Ｂ１Ｆ機械室、３Ｆ管理事務所 等