## 様式1-2_第1回入札説明書等質問書
様式1-2
令和 年 月 日
第1回 入札説明書等に関する質問書
「千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する入札説明書等について、次のとおり質問がありますので提出します。
商号又は名称
所在地
担当者所属・役職
担当者氏名
電話番号
Fax
メールアドレス
No | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項
例 | 入札説明書 | 14 | Ⅳ | 4 | (1) |  |  | プラントの設計・建設を行う者 | 入札説明書 14頁 Ⅳ４（1）の内容についての質問がある場合には、左記のように記入してください。
1
2
3
4
※記入上の注意
・同じ内容の質問を異なる資料・箇所に対して行う場合にも、別の質問として記入すること。
・質問が多い場合、行を適宜追加すること。
・行の追加及び行の高さの変更以外、表の書式の変更を行わないこと。
・ファイル形式はMicrosoft Excelとすること。

## 様式1-6_第2回入札説明書等質問書
様式1-6
令和 年 月 日
第2回 入札説明書等に関する質問書
「千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する入札説明書等について、次のとおり質問がありますので提出します。
商号又は名称
所在地
担当者所属・役職
担当者氏名
電話番号
Fax
メールアドレス
No | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項
例 | 入札説明書 | 14 | Ⅳ | 4 | (1) |  |  | プラントの設計・建設を行う者 | 入札説明書 14頁 Ⅳ４（1）の内容についての質問がある場合には、左記のように記入してください。
1
2
3
4
※記入上の注意
・同じ内容の質問を異なる資料・箇所に対して行う場合にも、別の質問として記入すること。
・質問が多い場合、行を適宜追加すること。
・行の追加及び行の高さの変更以外、表の書式の変更を行わないこと。
・ファイル形式はMicrosoft Excelとすること。

## 様式6-1要求水準書チェックリスト
要求水準書チェックリスト
No. | 項目 | 内容 | 頁 | 要求水準（概要） | 提案書様式 頁/図面番号 | 民間事業者 チェック
1 | 基本条件 | 民間事業者の業務範囲 | 4 | 民間事業者は、燃料化施設の建設・稼働に必要な許認可等の取得及び届出の提出を行う。
2 | 基本条件 | 民間事業者の業務範囲 | 5 | 民間事業者は燃料化施設において製造された燃料化物を、運営・維持管理期間に亘り全量有効利用（有価）することとする。なお、事業提案書の提出時に、以下の書類を提出すること。 燃料化物の有効利用先として契約を予定する企業の一覧。
3 | 基本条件 | 下水汚泥固形燃料化技術 | 8 | 燃料化物を製造する技術方式は、民間事業者のうち燃料化施設のプラントを建設する企業製のものとし、次のいずれかに該当するものに限る。 ①入札公告日において日本国内 の下水道事業での稼働実績を有するもの。 ②次の評価もしくは証明を、事業提案書の提出期限までに得ているもの。 ・地方共同法人 日本下水道事業団による新技術選定がなされている方式 ・公益財団法人 日本下水道新技術機構による建設技術審査証明、新技術性能評価証明または共同研究の成果報告がある方式 ・下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト） において、実証技術の評価を受け、技術導入ガイドライン（案）が策定されている方式
4 | 基本条件 | モニタリング | 9 | 民間事業者は、①設計、②建設、③工事完成・施設引渡、④運営・維持管理、⑤財務状況について、本市への状況報告、及び本市が行う確認の対応を行うこと。
5 | 施設要件 | 施設規模・稼働日数 | 12 | 燃料化施設に求める施設規模は、次のとおりとする。  施設規模 60wet-t/日×2炉  稼働日数 1炉当たり年間330日以上
6 | 施設要件 | 脱水汚泥の供給量及び性状 | 12 | 本市より民間事業者に供給する脱水汚泥の性状は、「表1-2 汚泥性状（全量消化時）」、「表1-3 汚泥性状（一部未消化時）」及び「図5 汚泥性状想定範囲」のとおりである。
7 | 責任分界点 | 電力 | 14 | 第二焼却管理棟に5,6号燃料化施設き電盤を設置し、受電盤・変圧器盤及び以降二次側の電気盤を本事業用地内に設置すること。 その他の条件は以下のとおり。 ・き電盤は、電力量と電流を第二焼却管理棟の既設中央監視制御設備へ取り込めるようにすること。 ・5号燃料化施設更新(撤去)時に6号燃料化施設へ配電が行えるように構成しなければならない。
8 | 責任分界点 | 運転操作設備 | 14 | 運転管理上必要な制御信号及び計測値の取合いのため、以下の条件を満足する設備を設置または改造を実施すること。 ・ケーキ搬送ポンプやストックヤード投入弁等の運転操作設備に、運転条件となる制御信号を授受すること。 ・信号授受については、焼却管理棟内に取合用中継端子盤を設置すること。 ・既設ケーキ搬送ポンプ1号・2号の制御を行うための、既設の盤改造（PLC盤機能増設等）は本事業にて行うこと。
9 | 責任分界点 | 中央監視制御設備 | 14 | 燃料化施設内に設置する中央監視制御設備とは別に、本市側で燃料化施設の運転状況を確認できるよう、以下の条件を満足すること。 ・第二焼却管理棟の監視室に、5,6号燃料化炉LCD表示用装置等を設置すること。 ・民間事業者が計測する脱水汚泥受入量（流量、重量等）の計測値を、第二焼却管理棟の既設中央監視制御設備へ取り込むこと。 ・取り込みについては、第二焼却管理棟内に取合用中継端子盤を設置すること。 ・既設1・2号焼却施設撤去に伴い、1・2号焼却炉中央監視制御設備は可能な範囲で撤去すること。撤去に伴う既設中央監視制御設備のエラー表示・警報他のマスキング処理等は、本事業にて行うこと。
10 | 責任分界点 | 電気設備及び監視制御設備設置場所 | 15 | 燃料化施設の運転・監視に必要となる、電気設備及び監視制御設備は、本事業用地内に設置すること。
11 | 責任分界点 | 二次処理水 | 15 | 南部浄化センター内のB系水処理施設の最終沈殿池管廊の二次処理水配管より分岐取水する。二次処理水の取水に必要な機材（ポンプ、電気設備、配管・配線）は、全て民間事業者側で設計・建設及び運営・維持管理を行うこと。また、電力供給も燃料化施設から行うものとする。 給水量は、7m3/min以下とする。
12 | 責任分界点 | 汚水排水 | 16 | 民間事業者において返流水管を設置し、既設管または既設人孔に接続すること。 排水量は、5号燃料化施設：6m3/min以下（既設管廊内汚水処理排水管）、6号燃料化施設：6m3/min以下（No.3-1人孔）または8m3/min以下（No.5-1人孔）とする。 排水水質は、「表1-8 汚水排水の水質」のとおりである。
13 | 責任分界点 | 雨水排水 | 18 | 雨水側溝を整備した上で、近傍の雨水人孔に接続する。 燃料化施設内で燃料化物やその他ばいじん等により床面が汚損する恐れのある箇所の雨水については、汚水排水接続条件を考慮し、必要最小限で汚水排水に流下させる。
14 | 責任分界点 | 消化ガス | 18 | 燃料化施設において補助燃料として利用すること。 供給する消化ガス量は、8,000Nm3/日までとする。なお、いずれかの燃料化施設のみが稼働している期間は、供給する消化ガス量を、4,000Nm3/日までとする。 また、8,000Nm3/日は消化ガスの最低供給量を保証するものではない。
15 | 責任分界点 | 脱水汚泥 | 19 | 脱水汚泥は、既設ポンプステーション西側の地上配管より分岐する。 燃料化施設への汚泥供給は、ケーキ搬送ポンプ1号、2号により供給する計画である。
16 | 責任分界点 | 臭気 | 19 | 既設汚泥搬送設備及び4号焼却施設、5・6号燃料化施設より発生する臭気を脱臭できるようにすること。 脱臭条件は、「表1-10 脱臭条件」とおりである。
17 | 環境への配慮 | 騒音規制基準 | 20 | 敷地境界において表1-11の基準値以下を満足すること。
18 | 環境への配慮 | 排出ガス基準 （有毒ガス） | 20 | 燃料化施設から排出されるガス中に含まれる規制項目は、市条例によるNOx総量規制、県条例によるSOx総量規制などの各種法令等を遵守すること。また、硫黄酸化物および窒素酸化物の排出量については、表 1 12に示す算出式を用いて、燃料化施設のみを対象として算出した許容硫黄酸化物量および許容窒素酸化物量を満足すること。
19 | 環境への配慮 | 排出ガス基準 （白煙） | 21 | 気温0℃×相対湿度70%の条件下で白煙を生じないように対策を施すこと。
20 | 環境への配慮 | 悪臭防止基準 | 21 | 本事業用地境界および排出口において、本市が定めた規制区域（B地域）に適用される規制値及び千葉県悪臭防止対策指針の指導目標値を満足すること。
21 | 環境への配慮 | 景観への配慮 | 22 | 景観に配慮し周辺環境との調和を図るとともに、住民や周辺施設等の生活環境への配慮に努めること。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
22 | 環境への配慮 | 電波障害発生の防止 | 22 | 施設の形状設定にあたっては電波障害のないことを確認し設定すること。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
23 | 設計・建設に関する基本的事項 | 事前調査 | 23 | 本事業用地には、NTT東日本の通信線が設置されているため、それらの移設が必要である。移設に関しては、関係機関へ移設依頼文の提出が必要であり、事務着手後移設完了まで最低6ヶ月を要する見込みである。民間事業者は、当該移設が本事業の建設の支障とならないよう、移設手続きを行うこと。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
24 | 設計・建設に関する基本的事項 | 設計 | 23 | 設計期間中において、主任技術者として技術士（総合技術監理部門（選択科目を上下水道とするものに限る。）もしくは上下水道部門）、またはRCCM（下水道部門）の資格を有するものを配置すること。さらに、相当な技術経験を有する照査技術者を配置すること。 建築担当技術者は、一級建築士の資格またはこれと同等以上の資格を有する者を配置すること。
25 | 設計・建設に関する基本的事項 | 安全管理及び交通管理 | 25 | 燃料化施設の建設中、安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、末端の作業従事者まで安全教育を徹底し、労働災害の発生がないように努めること。また、安全施設を現場条件に応じて設置すること。
26 | 設計・建設に関する基本的事項 | 施工管理 | 26 | 電気設備工事期間中において、電気主任技術者の資格を有するもの、または1級電気工事施工管理技士の資格を有するものを、電気施工管理技術者として配置すること。
27 | 設計・建設に関する基本的事項 | 施工管理 | 26 | 土木工事期間中において、建設業法における土木工事業に係わる主任技術者または監理技術者として、下記（ア）（イ）（ウ）のいずれかの資格を有する者を本工事に専任で配置すること。 (ア)1級土木施工管理技士または1級建設機械施工技士 (イ)技術士（建設部門、農業部門「農業土木」、森林部門「森林土木」、水産部門「水産土木」、または前記各部門の総合技術監理の登録を受けている者） (ウ)建設業法（昭和24年法律第100号）第15条第2号ハの認定を受けている者
28 | 設計・建設に関する基本的事項 | 施工管理 | 26 | 建築工事期間中において、建設業法における建築工事業に係わる主任技術者または監理技術者として、1級建築施工管理技士またはこれと同等の資格を有するものを、本工事に専任で配置すること。
29 | 設計・建設に関する基本的事項 | 施工管理 | 26 | 工事監理者として、一級建築士の資格を有する者を配置すること。
30 | 要求水準 | 建設工事の流れ | 28 | 本事業における建設工事の主な流れは、以下のとおりである。 ①既設ガスホルダ及びトラックヤードを撤去。 ②5号燃料化施設を建設し、供用を開始。その際、新規にトラックスケールも設置。 ③既設1・2号焼却施設を撤去。焼却管理棟に設置されている既設1・2号焼却施設の撤去に伴い不要となる設備も可能な範囲で撤去（既存トラックスケールも撤去）。 ④6号燃料化施設を建設し、供用を開始。
31 | 要求水準 | 配置計画 | 29 | 配置計画に係る要求水準は以下のとおりである。 ・燃料化施設を建設する事業用地は、要求水準書別紙 1のとおりである。 ・施設機能を保持するために必要な設備、開口部等は浸水深（計画地盤高（TP+3.000m））以上に設置すること。 ・電気設備及び監視制御設備は、本事業用地内に設置すること。 ・各設備配置は、全体の機能を十分考慮の上、効率よく配置すること。 ・維持管理作業等の動線、保安及び緊急通路等も考慮した、合理的な配置計画とすること。 ・進入路から燃料化施設への車両動線を確保すること。
32 | 要求水準 | 計量機器 | 29 | 次の項目について定期的に計量できる設備を設置すること。 ・脱水汚泥の受入量・処理量 ・使用電力、電力使用量、力率、上水使用量、二次処理水使用量、消化ガス使用量、その他補助燃料使用量（A重油等） ・排出ガス項目（硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、酸素濃度、一酸化炭素、排ガス量、排ガス温度） ・燃料化物製造量・搬出量 ・その他本市が必要と認める項目
33 | 要求水準 | 安全対策 | 30 | 安全対策に係る要求水準は以下のとおりである。 ・発熱・発酵時対策等については、燃料化物の発熱・発酵特性を十分把握した上で、適正な安全対策を行い、消防法やその他関係法令等に準拠した設備とすること。 ・燃料化物の貯留時における粉塵による事故等を防止するための対策を行うこと。 ・災害等の緊急時においては、燃料化施設を安全に停止できるシステムを構築すること。 ・緊急停止後の安全確保のため、燃料化物の発火等の対策のために必要な設備を設置する等、安全を維持できるシステムを構築すること。 ・非常用自家発電設備が必要な場合、燃料化施設専用で設置すること。 ・必要に応じて無停電電源装置を設け、無停電化を行うこと。 ・災害時及び故障時等のフェイルセーフ機能として、インターロック回路を構築すること。 ・予備機等、バックアップを考慮すること。
34 | 要求水準 | 温室効果ガス排出量 | 30 | 温室効果ガス排出量（燃料化物の有効利用先での排出量は含めない）は、施設規模60wet-t/日×2炉、稼働日数330日に対し、年間6,000t-CO2以下とする。
35 | 要求水準 | 機械設備 （汚泥受入・供給設備） | 31 | 材質：腐食及び摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。 ・5,6号燃料化施設のいずれかが停止している状態でも、もう一方の燃料化施設は稼働できるフローとすること。
36 | 要求水準 | 機械設備 （固形燃料化設備） | 31 | 施設規模：60wet-t/日×2炉（各燃料化炉はそれぞれの事業用地に建設すること。） 材質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。 ・消化ガス量8,000Nm3/日の供給が不足する場合でも、本施設の運転継続ができるよう、代替の補助燃料が利用できる設備等を配備しておくこと。 ・消化ガスを特性を考慮し、安定利用するために必要な設備の選定を行うこと。
37 | 要求水準 | 機械設備 （燃料化物貯留設備） | 32 | ・燃料化物の性状に対し、安定的に対応できる設備とすること。 貯留容量及び仕様等は消防法やその他関係法令等によること。
38 | 要求水準 | 機械設備 （排煙燃焼設備） | 32 | 材質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。
39 | 要求水準 | 機械設備 （排煙処理設備） | 32 | 材質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。
40 | 要求水準 | 機械設備 （脱臭設備） | 33 | 燃料化施設の大規模修繕等に伴う停止期間、起動時及び停止時、また必要に応じて通常運転時に、燃料化施設内発生臭気を脱臭処理するために設置すること。
41 | 要求水準 | 機械設備 （用役設備） | 33 | 二次処理水については、本市から一時的に供給が途絶えた場合でも、水槽の設置や他の用水への切替により、燃料化施設が運転停止に至らないよう、バックアップシステムを構築すること。
42 | 要求水準 | 電気設備 （高圧受変電設備） | 34 | 受電形式は、3φ、AC6,600V、50Hzとする。 力率は、民間事業者引込点にて95%以上とする。 ・5号燃料化施設更新（撤去）時でも、6号燃料化施設へ配電が行えるように構成すること。 ・電源容量は、将来用に計画されていたフィーダ容量1000kVAと、撤去する1・2号焼却炉設備の電源容量を用いること。 ・引込点には計量用の電力量計（検定付き）を設置すること。 ・高調波抑制対策技術指針に基づく対策を行うこと。 南部浄化センター停電時（燃料化施設専用非常用自家発電設備運転時）及び本設備故障時は、民間事業者側受電遮断器を「切」とすること。
43 | 要求水準 | 電気設備 （監視制御設備） | 34 | ・本市が管理する監視制御システムとは独立したもので構築すること。 ・第二焼却管理棟の監視室に、5,6号燃料化炉LCD表示用装置等を設置すること。LCD表示用装置は、汎用ミニUPS内蔵等を行い、瞬時停電対策を行うこと。 ・民間事業者が計測する脱水汚泥搬送量の計測値を、第二焼却管理棟の既設中央監視制御設備へ取り込むこと。 ・取り込みについては、第二焼却管理棟内に取合用中継端子盤を設置すること。
44 | 要求水準 | 電気設備 （運転操作設備） | 35 | ・コントロールセンタ＋補助継電器方式または動力制御盤方式とする。 ・VVVF装置の使用にあたっては、高調波抑制対策技術指針に基づく対策を行うこと。 ・インバータ機器についてはノイズ対策を行うこと。 ・ケーキ搬送ポンプやストックヤード投入弁等の運転操作設備に、運転条件となる制御信号を授受すること。 ・信号授受については、焼却管理棟内に取合用中継端子盤を設置すること。 ・既設ケーキ搬送ポンプ1号の制御を行うための、既設の盤改造（PLC盤機能増設等）は本事業にて行うこと。
45 | 要求水準 | 電気設備 （計装設備） | 35 | 機種等が統一可能なものは統一し、互換性や保守性の向上を図ること。 ・統一信号DC4～20mAを原則とする。同一盤内等でノイズの影響が受けにくい場合には、DC1～5Vを使用しても良い。
46 | 要求水準 | 電気設備 （ITV設備） | 36 | 既設1・2号焼却施設専用のITV設備、既設トラックスケール用のITV設備及びそれらのITV操作卓については、本事業にて一式撤去すること。
47 | 要求水準 | 電気設備 （接地工事） | 36 | 設置した設備について、各種必要な接地工事を行うこと。
48 | 要求水準 | 土木 （既設構造物撤去） | 36 | 既設基礎構造物が、燃料化施設の杭基礎の影響範囲及び施工に干渉する場合は、必要に応じて撤去及び処分行う。
49 | 要求水準 | 土木 （構造計画） | 36 | 機器荷重、振動及び機械基礎荷重を考慮し、構造計画を行うこと。
50 | 要求水準 | 土木 （構造計画） | 36 | 耐震設計にあたっては、土木構造物及び複合構造物の土木構造部については、想定地震動レベルとして「常時」、「レベル1」及び「レベル2」とすること。
51 | 要求水準 | 土木 （工法選定） | 36 | 安全かつ周辺施設の維持管理に与える影響を最小限とする工法を採用すること。
52 | 要求水準 | 土木 （場内整備） | 36 | 運営・維持管理に際して必要となる、場内整備（場内舗装・雨水側溝等の設置）は民間事業者において実施すること。 燃料化施設への進入道路を設置し、燃料化施設と接続すること。
53 | 要求水準 | 建築 （構造計画） | 37 | 耐震設計に当たっては、建築基準法の規定に加えて、「下水道施設の耐震対策指針と解説（2014 年版）/日本下水道協会」に準拠するものとし、また想定される大規模な地震に対しては｢官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準及び同解説、令和3年版、（社）公共建築協会｣に準拠し、モデル化係数（αｍ＝1.1）を採用して地震力の割増しを行い、また、耐震安全性の目標をⅡ類に定義し、重要度係数（I＝1.25）を考慮するものとする。
54 | 要求水準 | 建築 （施設計画） | 37 | 本事業用地内に、燃料化施設の運転・監視に必要となる電気設備及び監視制御設備が設置できるスペースを確保すること。また、執務・事務スペースも、本事業用地内に配置すること。
55 | 要求水準 | 建築 （建築設備計画） | 37 | 必要に応じて建築設備（換気、空調、給排水衛生設備、照明等）及び消防設備を設けること。
56 | 要求水準 | 建築設備 （消防設備） | 37 | 消防法または千葉市火災予防条例に該当する部分には、火災報知設備等の消防設備を設置すること。
57 | 要求水準 | 建築設備 （通信設備） | 37 | 常時本市側と連絡が取れるような手段を講じること。
58 | 要求水準 | 建築 （土工事等） | 37 | 既設基礎構造物が、燃料化施設の杭基礎の影響範囲及び施工に干渉する場合は、必要に応じて撤去及び処分行う。
59 | 要求水準 | 撤去工事 （撤去工事対象物） | 37 | 撤去工事対象物は、ガスホルダ、1・2号焼却施設、焼却管理棟内1・2号焼却炉関連設備、トラックヤード、トラックスケール及びこれらの付帯設備とする。
60 | 要求水準 | 撤去工事 （事前調査） | 37 | 撤去工事に必要な事前調査は、ダイオキシン類対策特別措置法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、労働安全衛生法、千葉市環境保全条例等の関係法令、条例等に基づき行うこと。
61 | 要求水準 | 撤去工事 （条件） | 38 | ・トラックヤード撤去跡地は、既設汚泥処理室への車両進入路とするため、必要な場内整備を実施すること。 ・1・2号焼却施設撤去に伴い、1・2号焼却炉中央監視制御設備は可能な範囲で撤去すること。 ・既設トラックスケールは、本事業で民間事業者が設置するトラックスケールの稼働後に撤去可能とする。 ・アスベストを含む廃棄物については、民間事業者にて適正処理すること。 ・南部浄化センター「ダイオキシン類対策協議会規程」に従うこと。
62 | 試運転・総合試運転及び性能試験 | 共通事項 | 38 | 試運転・総合試運転及び性能試験にあたっては、試運転・総合試運転計画書及び性能試験計画書を作成し、本市の確認を受けた上で、試運転計画書に従い燃料化施設の試運転を開始する | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
63 | 試運転・総合試運転及び性能試験 | 共通事項 | 38 | 試運転・総合試運転及び性能試験の期間は、3ヶ月以上とする。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
64 | 試運転・総合試運転及び性能試験 | 共通事項 | 38 | 試運転・総合試運転及び性能試験に必要な以下の費用については、全て民間事業者の負担とする。 (ア)労務費（事前打合せ・計画書作成・報告書等作成・実施期間中の運転確認作業） (イ)電力、その他補助燃料（A重油等）、上水、薬品その他の消耗品の費用 (ウ)分析測定費用 なお、消化ガス、二次処理水の使用及び汚水排水の処理は無償とするが、既存施設の運転等に支障を生じさせないこと。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
65 | 試運転・総合試運転及び性能試験 | 共通事項 | 39 | 試運転・総合試運転及び性能試験中に発生する副生成物及び試運転に供した脱水汚泥については、原則、系外搬出を行わないよう、燃料化施設内で処理に努めること。なお、系外搬出が必要となった場合は、本市が処分を実施するが、民間事業者は搬出方法と処分先を提案するとともに、廃棄物の運搬費を含む適正処分費を全額負担すること。また、民間事業者は当該廃棄物の運搬車両への積み込みまでを行うこと。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
66 | 試運転・総合試運転及び性能試験 | 性能試験 | 39 | 連続3日間以上の定格運転を実施し、それぞれの日において性能を満足すること。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
67 | 試運転・総合試運転及び性能試験 | 立会検査 | 40 | 立会検査に先立って、1日前から実負荷運転（定格量）に入るものとし、実負荷運転（定格量）において、連続3日間以上の試験を行う。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
68 | 基本的事項 | 常時の体制 | 41 | 関係法令等に基づき、本事業の実施に必要な有資格者を配置すること。 電気保安担当者として、電気主任技術者免状の交付を受けているもので、電気主任技術者として3年以上の実務経験を有するものを、電気保安担当者として配置すること。
69 | 基本的事項 | 緊急時の体制 | 42 | 大雨、台風、地震、その他重大事項（燃料化施設の損壊、停電、機器異常等）等の緊急事態により被害が想定される場合は、直ちに必要な措置をとることができる緊急時の体制を確保すること。
70 | 運営・維持管理に関する要求水準 | 運転操作及び監視業務 | 43 | 燃料化施設の運転、操作、制御及び監視の業務を行うこと。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
71 | 運営・維持管理に関する要求水準 | 測定等に関する業務 | 43 | 次の測定等に関する業務を行い、原則、日報、月報及び年報として、時間単位、日単位及び月単位データを記録・整理した上で、その結果を本市へ報告すること。 ①脱水汚泥の受入量・処理量 ②燃料化物の製造量・搬出量 ③使用電力、電力使用量、力率、上水使用量、二次処理水使用量、消化ガス使用量、その他補助燃料使用量、薬品使用量 ④汚水排水の水質測定（測定の頻度は、年1回とする。ただし、ph、温度、浮遊物質量、蒸発残留物、強熱減量、化学的酸素要求量、窒素含有量、リン含有量については月1回以上の測定とする。） ⑤本事業用地境界、建屋内、建屋周り及び脱臭設備の臭気測定 ⑥本事業用地境界での騒音測定（測定の頻度は、年1回とする。） ⑦排ガス等の測定 ⑧24時間連続測定機を用いた監視・記録（燃料化施設から発生する硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素・一酸化炭素・酸素濃度・排ガス量・排ガス温度等。） ⑨燃料化物の発熱量など、品質管理に必要な項目の測定（測定の頻度は、月1回以上 とする。）
72 | 運営・維持管理に関する要求水準 | 建築物または工作物等の保守管理業務 | 43 | 建築物または工作物等の性能を確保・維持するために、調査及び法定点検等を行う。また、大規模な地震発生後は速やかに調査・点検を行い、沈下量に対しては、民間事業者の判断のもと、適宜調査する。 性能が低下した場合には、速やかにその結果を本市に報告し、性能低下を回復させる措置について、本市と協議を行い必要な対策を実施する。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
73 | 運営・維持管理に関する要求水準 | 設備保守管理業務 | 43 | 次の設備保守管理業務を行うこと。 ① 日常点検業務 ② 定期点検業務 ③ 法定点検業務 ④ 精密点検業務 ⑤ 整備業務 ⑥ 修繕・大規模修繕業務 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
74 | 運営・維持管理に関する要求水準 | エネルギー管理業務 | 44 | エネルギー管理担当者を配置するとともに、同法第5条に基づき、経済産業大臣が公表する判断の基準となるべき事項の趣旨に従って、本市と協議の上、運営・維持管理事業範囲に係る省エネルギーのためのエネルギー管理標準を作成し、当該管理標準を遵守すること。 本市が作成する定期報告書の作成及び、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量の報告書の作成に協力を行うこと。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
75 | 運営・維持管理に関する要求水準 | 安全衛生管理 | 44 | 施設の床面等の清掃を行い、常に環境保持に努めるとともに、盗難、火災、物件破壊及び不法投棄等に対し、予防、早期発見及び排除に努めること。また、本事業により緑化を行った場合は、樹木等の除草、剪定、散水及び病害虫駆除等を行い、環境の保全を図ること。 その他、燃料化物等の搬出運搬作業にあたっては、燃料化施設の範囲外においても、飛散漏洩等のないよう衛生管理に十分注意するとともに、運搬経路の道路事情や交通事情及び周辺環境を考慮し、周辺に悪影響を与えることのないよう適切に運搬すること。なお、搬送車両においても臭気漏洩を考慮した構造のものを使用する等し、搬送先及び搬送経路の周辺環境へ配慮すること。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
76 | 運営・維持管理に関する要求水準 | 防災及び保安業務 | 45 | 自然災害発生時及び故障時等の緊急時に備え、非常配備の体制を整え、緊急時に対応できるよう応急措置等の訓練を実施すること。
77 | 運営・維持管理に関する要求水準 | 見学者対応 | 45 | 本事業の意義・目的を十分理解し、本市の要請に応じ見学者の対応に協力すること。 説明用看板（処理フローパネル）を設置する等、効率的かつ分かり易い施設見学ができるよう配慮するとともに、見学者用パンフレットの原稿作成も行うこと。
78 | 運営・維持管理に関する要求水準 | 提出図書 | 46 | 次の書類を定められた期間中に本市へ提出すること。 1) 長期修繕等計画書 2) 年間運営・維持管理計画書 3) 月間運営・維持管理計画書 4) 月間及び年間業務報告書 5) 故障・事故報告書 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）
79 | 下水汚泥固形燃料化物に関する要求水準 | 品質管理 | 48 | 燃料化物の発熱量及び性状は、下水汚泥固形燃料JIS規格(JIS Z7312）によるものとする。
80 | 下水汚泥固形燃料化物に関する要求水準 | 安全管理 | 48 | 他都市で民間事業者が自ら行った維持管理実績に基づく知見や、｢下水汚泥固形燃料発熱特性評価試験マニュアル（日本下水道事業団 技術開発部）｣を参考に、燃料化物の安全性と相関が認められる指標を定め、測定頻度等を考慮して管理方法を設定し、日常管理を行うこと。
81 | 契約終了時の施設機能確認 | 施設機能確認方法 | 51 | 運営・維持管理期間終了時または事業契約の解除により契約を終了するときには、契約終了日前6ヶ月から契約終了日までの間に、本市及び民間事業者は、双方立会いのもと、施設機能の確認を行う。 | 提案書記載不要 （左欄確認後、右欄に✓を入れること。）

## 様式7-1-2（別添1）資金調達計画
様式7-1-2（別添1）
応募者番号
資金調達計画（SPCの出資構成）
No. | 出資者 |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 | （単位：円） | （単位：％）
1(代表企業)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計
※ | 副本では、出資者名を記入しないこと。
※ | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※ | 出資金額の合計については、［70,000千円］以上とすること。
※ | プラントの設計・建設を行う者及び運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者は必ず出資者となること。また、構成員以外の者の出資者は認めません。
※ | 代表企業の出資比率については、出資者の中で唯一最大となること。
※ | 提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※ | 様式7-1-2（別添2）との整合に留意すること。

## 様式7-1-2（別添２）長期収支計画表
様式7-1-2（別添2）
応募者番号
長期収支計画表
（1）ＳＰＣの損益計算書 | [29 empty] | 単位：円
事業年度 |  |  |  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 合計
|  |  |  | 5号燃料化施設設計・建設期間 |  |  | 5号燃料化施設運営・維持管理期間
|  |  |  | 6号燃料化施設設計・建設期間 | [5 empty] | 6号燃料化施設運営・維持管理期間
年間計画脱水汚泥処理量合計(wet-t/年） | [6 empty] | 18500 | 18500 | 18500 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 18500 | 18500 | 18500 | 740000
| 5号燃料化施設分(wet-t/年） | [5 empty] | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |  |  |  | 370000
| 6号燃料化施設分(wet-t/年） | [8 empty] | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 370000
年間燃料化物有効利用量合計（t/年）
5号燃料化施設分(t/年）
6号燃料化施設分(t/年）
①営業収入
運営・維持管理業務に係る対価
5号燃料化施設
6号燃料化施設
燃料化物有効利用収入
|  | 5号燃料化施設分 | 円/t・年
|  | 6号燃料化施設分 | 円/t・年
②営業費用
運営・維持管理費
5号燃料化施設分
6号燃料化施設分
燃料化物売買費用
|  | 5号燃料化施設分 | 円/t・年
|  | 6号燃料化施設分 | 円/t・年
③営業損益（＝①－②）
④営業外収入
⑤営業外費用
⑥営業外損益（＝④－⑤）
⑦税引前当期利益（＝③＋⑥）
⑧法人税等
繰越欠損金
課税所得
⑨税引後当期利益（＝⑦－⑧）
（2）ＳＰＣのキャッシュフロー表 | [29 empty] | 単位：円
事業年度 |  |  |  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 合計
|  |  |  | 5号燃料化施設設計・建設期間 |  |  | 5号燃料化施設運営・維持管理期間
|  |  |  | 6号燃料化施設設計・建設期間 | [5 empty] | 6号燃料化施設運営・維持管理期間
Cash-In
| ・ | 税引後当期利益
| ・ | 出資金
| ・ | その他（ ）
| ・ | 〃
Cash-Out
| ・ | 税引後当期損失
| ・ | その他（ ）
| ・ | 〃
配当前キャッシュフロー
配当
配当後キャッシュフロー（内部留保）
配当後キャッシュフロー（内部留保） 累計
（3）評価指標 | [29 empty] | 単位：円
事業年度 |  |  |  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 合計
E-IRR（配当の出資金に対するIRR） |  |  | %
E-IRR算定キャッシュフロー
※A3版横書き（A4サイズに折込み）で作成すること。
※設計・建設業務に関する費用は記載しないでください。
※必要に応じて、項目を追加または細分化すること。項目の削除は不可とする。
※消費税及び地方消費税抜きの金額を記入すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※繰延欠損金は最長10年間繰越ができるものとする。
※提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。
※様式3-2、様式7-2-1（別添）、様式3-から様式3-4との整合に留意すること。