（様式２－１）

技術上の基準に関する事項

（500㎏を超え1,000㎏未満の容器による貯蔵設備）

| 規則 １８条 | 技 術 上 の 基 準 | 対 応 |
| --- | --- | --- |
| １号イ | 容器から２ｍ以内にある火気をさえぎる措置 容器の屋外設置 | １ 火気との距離 ｱ.２ｍ以上 ｲ.２ｍ未満 ・流動防止用不燃性隔壁の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし 2 容器の設置場所 ｱ.屋外 ｲ.屋内 |
| １号ロ | 充てん容器等の腐しょく防止措置 | 容器設置場所の排水措置 ｱ.平滑なコンクリート ｲ. その他（ ） |
| １号ハ | 容器の温度上昇防止措置 | １ 直射日光に対する措置 ｱ.屋根 ｲ.その他（ ） ２ 付近の熱源の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・熱源に対する措置 （ ） |
| １号ニ | 容器の転倒転落防止措置及びバルブの損傷防止措置 | １ 転倒転落防止措置 ｱ.チェーン掛け ｲ.その他（ ） ２ 落下物に対する措置 ｱ.屋根 ｲ.その他（ ） |
| ４号 | 最大消費数量に適応する気化装置及び調整器の設置 | 最大消費量 kW（様式１－４ による同時使用率等を考慮した消費量） １ 気化装置の有無 ｱ.なし ｲ.あり 気化装置の能力 kg/h 2 調整器の能力 kg/h 最大消費量[kW] ×1.5倍（業務用：1.0倍以上） １４ ＝ kg/h |
| ５号 | バルブ，集合装置，供給管及びガス栓の腐しょく， 割れ等の欠陥 | １ 腐しょくの有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

| ６号 ７号 | バルブ，集合装置及び供給管の材料及び腐しょく防止措置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設 置 場 所 |  |  |  |  | 供 給 管 等 の 材 料 及 び 措 置 |  |
|  |  | 露 出 部 | 屋 外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 下 | 多湿・水 |  |  |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |  |  |
|  |  |  | 室 内 | 多湿部 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水の影響 |  |  |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |  |  |
|  |  | 埋 設 部 | 屋 外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 下 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溝 内 |  |  |  |  |
|  |  | 壁・床等 の内部 |  |  | 埋込・貫通 |  |  |
|  |  |  |  |  | 空洞部 |  |  |
| ８号 | 集合装置及び供給管に使用した管の耐圧性能等 |  |  |  |  |  | １ 容器と調整器（二段式二次側を除く）間 の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ２ 調整器（二段式二次側を除く）とガスメー ター間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ３ 二段式一次と二次調整器間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ４ 硬質管，ｺﾞﾑﾎｰｽ等の引張性能 ｱ. 1kN以上 ｲ. 1kN未満 |
| ８号の２ | 集合装置又は供給管（集合装置等）の修理基準 |  |  |  |  |  | １ 集合装置等からガスが漏えいすることを防止する措置 ｱ. あり ｲ. なし ２ ガスが滞留するおそれのある場所において、漏えいしていないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし ３ 修理が完了した時、当該装置からガスの漏えいがないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし |

| ９号 | 調整器とガスメーター間の供給管の気密性能 | １ 二段一次と二次の調整器間の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ２ 上記以外の供給管 ｱ. 8.4kPa以上 ｲ. 8.4kPa未満 |
| --- | --- | --- |
| 10号 | バルブ，集合装置，気化装置及び供給管の漏えい 試験 | 漏えい試験合格の有無 ｱ.合格している ｲ.合格していない |
| 11号 | 燃焼器入口の圧力 | 燃焼器入口圧力 ｱ. 2.0kPa以上3.3kPa以下 ｲ. 上記ア以外 ・燃焼器入口圧力 kPa 燃焼器が必要とする圧力範囲 kPa以上 kPa以下 |
| 12号 | 供給管の損傷防止措置 | １ 埋設した供給管の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・道路法第３条に定める道路は，同法施行令で規定する深さ，その他の道路下は ６０ｃｍ以上，これ以外の場所は３０ ｃｍ以上での埋設施工の有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 重量建築物及び軟弱地盤に係る供給管の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・可とう性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 埋設したﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（供給管）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・防護措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 13号 | 地くずれ，不同沈下等のおそれのある場所又は建物 基礎面下への供給管の設置制限 | 左記場所への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

| 14号 | 地盤面上の危害を及ぼすおそれのある場所への供給管の設置等 | 危害を及ぼすおそれのある場所（第三者の 敷地，道路横断等）への供給管の地上設置の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・危険標識設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| --- | --- | --- |
| 16号 | 供給管内部の液化物の排除措置 | 排除措置(ﾄﾞﾚﾝ抜き等)の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 17号 18号 | 一の供給設備から複数の消費設備へ供給する場合の自動切替調整器等及びガスメーター入口ガス栓の設置 | 複数の消費設備への供給の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・自動切替調整器等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ガスメーター入口ガス栓の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 19号 | 気化装置の基準 | １気化装置の有無 ｱ.なし（以下２～６不問） ｲ.あり ２ 高圧ガス保安協会による認定（バルク供 給用附属機器型式認定）の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 腐しょく割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ４ 耐圧性能 ｱ.2．6MPa以上 ｲ.2．6MPa未満 ５ 加熱方式 ｱ.直火方式以外 ｲ.直火方式 ６ 液流出防止措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |

| 20号 |  | 調整器の基準 | １ 腐食及び割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 液化石油ガスへの適性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 高圧部（二段式二次側以外）の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ４ 高圧部（二段式二次側以外）の気密性能 ｱ. 1.56MPa以上 ｲ. 1.56MPa未満 ５ 高圧部（二段式二次側）の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ６ 高圧部（二段式二次側）の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ７ 閉そく圧力 ｱ. 3.5kPa以下 ｲ. 上記以外  閉そく圧力 kPa 燃焼器が必要とする閉そく圧力 kPa以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21号 |  | 地下室等を通る供給管への緊急遮断装置等の設置 | 地下室等への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・緊急遮断装置等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし 緊急遮断装置等の説明資料を添付すること |
| 22号 |  | 対震遮断器等の設置 | 下記のいずれかの機器の設置の有無 ・ 対震遮断器付きマイコンメーター ・ ガス漏れ警報器及び対震器連動の自動 ガス遮断弁 ｱ.あり ｲ.なし ・設置していない理由 ｱ.メーターより下流にすべての燃焼 器を一斉に遮断できるガス漏れ警報 器及び対震器連動の自動ガス遮断弁 を設置したため ｲ.その他 （ ） |
| 23号 | 充てん容器等を取り外すときの措置 |  | 取り外す容器の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・取り外した容器の引取りの有無 ｱ.あり ｲ.なし |