（様式２－２）

技術上の基準に関する事項

（1,000㎏以上を超え3,000㎏未満の容器による貯蔵設備）

| 規則 １８条 | 技 術 上 の 基 準 | 対 応 |
| --- | --- | --- |
| ２号イ | 貯蔵設備から保安物件に対する距離等 | １ 第一種保安物件に対する距離 ｱ. 16.97ｍ以上（以下不問） ｲ. 16.97ｍ未満 （１）第一種保安物件方向への障壁の設置の 有無 ｱ.あり ｲ.なし （２）第一種保安物件に対する斜角距離 16.97ｍ以内に保安物件（斜角方向）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・エキスパンドメタルの設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 第二種保安物件に対する距離 ｱ. 11.31ｍ以上（以下不問） ｲ. 11.31ｍ未満 （１）第二種保安物件方向への障壁の設置の 有無 ｱ.あり ｲ.なし （２）第二種保安物件に対する斜角距離 11.31ｍ以内に保安物件（斜角方向）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・エキスパンドメタルの設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ２号ロ | 貯蔵設備から火気取扱施設に対する距離等 | 火気取扱施設との距離 ｱ.５ｍ以上 ｲ.５ｍ未満 ・流動防止措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |

| ２号ハ | 貯蔵設備の滞留防止措置 | 床面積１㎡当たり３００ｃ㎡以上の有効換 気口の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ・強制換気装置の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| --- | --- | --- |
| ２号ニ | 貯蔵設備に係るさく，へい等の設置 | さく，へい等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ２号ホ | 貯蔵設備に係る警戒標の掲示 | 警戒標の掲示の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ２号ヘ | 貯蔵設備に係る消火設備の設置 | 消火器（能力単位：Ａ－４ Ｂ－１０以上の もの）の設置の有無 ｱ.あり 設置本数 本 ｲ.なし |
| ２号ト | 貯蔵設備に係る屋根又は遮へい板の設置 | 不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋 根又は遮へい板の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ２号チ | 容器の転倒転落防止措置及びバルブの損傷防止措置 | １ 転倒転落防止措置 ｱ.チェーン掛け ｲ.その他（ ） ２ 落下物に対する措置 ｱ.屋根 ｲ.その他（ ） |
| ２号リ | 容器の腐しょく防止措置 | 容器設置場所の排水措置 ｱ.平滑なコンクリート ｲ.その他（ ） |
| ４号 | 最大消費量に適応する気化装置及び調整器の設置 | 最大消費量 kW(様式１－４ による同時使用率等を考慮した消費量) １ 気化装置の有無 ｱ.なし ｲ.あり 気化装置の能力 kg/h 2 調整器の能力 kg/h 最大消費量[kW] ×1.5倍（業務用：1.0倍以上） １４ ＝ kg/h |
| ５号 | バルブ，集合装置，供給管及びガス栓の腐食，割れ 等の欠陥 | １ 腐食の有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

|  | バルブ，集合装置及び供給管の材料及び腐しょく防止措置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ６号 ７号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設 置 場 所 |  |  |  |  | 供 給 管 等 の 材 料 及 び 措 置 |  |
|  |  | 露 出 部 | 屋 外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 下 | 多湿・水 |  |  |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |  |  |
|  |  |  | 室 内 | 多湿部 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水の影響 |  |  |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |  |  |
|  |  | 埋 設 部 | 屋 外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 下 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溝 内 |  |  |  |  |
|  |  | 壁・床等 の内部 |  |  | 埋込・貫通 |  |  |
|  |  |  |  |  | 空洞部 |  |  |
| ８号 | 集合装置及び供給管に使用した管の耐圧性能等 |  |  |  |  |  | １ 容器と調整器（二段式二次側を除く）間 の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ２ 調整器（二段式二次側を除く）とガスメ ーター間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ３ 二段式一次と二次調整器間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ４ 硬質管，ｺﾞﾑﾎｰｽ等の引張性能 ｱ. 1kN以上 ｲ. 1kN未満 |
| ８号の２ | 集合装置又は供給管（集合装置等）の修理基準 |  |  |  |  |  | １ 集合装置等からガスが漏えいすることを防止する措置 ｱ. あり ｲ. なし ２ ガスが滞留するおそれのある場所において、漏えいしていないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし ３ 修理が完了した時、当該装置からガスの漏えいがないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし |

| ９号 | 調整器とガスメーター間の供給管の気密性能 | １ 二段一次と二次の調整器間の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ２ 上記以外の供給管 ｱ. 8.4kPa以上 ｲ. 8.4kPa未満 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10号 | バルブ，集合装置，気化装置及び供給管の漏えい 試験 |  | 漏えい試験合格の有無 ｱ.合格している ｲ.合格していない |
| 11号 | 燃焼器入口の圧力 |  | 燃焼器入口圧力 ｱ. 2.0kPa以上3.3kPa以下 ｲ. 上記以外 ・燃焼器入口圧力 kPa 燃焼器が必要とする圧力範囲 kPa以上 kPa以下 |
| 12号 | 供給管の損傷防止措置 |  | １ 埋設した供給管の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・ 道路法第３条に定める道路は，同 法施行令で規定する深さ，その他の 道路下は６０ｃｍ以上，これ以外の 場所は３０ｃｍ以上での埋設施工の 有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 重量建築物及び軟弱地盤に係る供給管の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・可とう性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 埋設したﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（供給管）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・防護措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 13号 | 地くずれ，不同沈下等のおそれのある場所又は建物 基礎面下への供給管の設置制限 |  | 左記場所への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

| 14号 | 地盤面上の危害を及ぼすおそれのある場所への供給管の設置等 | 危害を及ぼすおそれのある場所（第三者の 敷地，道路横断等）への供給管の地上設置の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・危険標識設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| --- | --- | --- |
| 15号 | 供給管の温度変化による長さの変化を吸収する措置 | 日光の直射を受ける２インチ以上の配管 の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・吸収措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 16号 | 供給管内の液化物の排除措置 | 排除措置(ﾄﾚﾝ抜き等)の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 17号 18号 | 一の供給設備から複数の消費設備へ供給する場合の自動切替調整器等及びガスメーター入口ガス栓の設置 | 複数の消費設備への供給の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・自動切替調整器等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ガスメーター入口ガス栓の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 19号 | 気化装置の基準 | １気化装置の有無 ｱ.なし（以下２～６不問） ｲ.あり ２ 高圧ガス保安協会による認定（バルク供 給用附属機器型式認定）の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 腐食割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ４ 耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ５ 加熱方式 ｱ.直火方式以外 ｲ.直火方式 ６ 液流出防止措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |

| 20号 |  | 調整器の基準 | １ 腐食及び割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 液化石油ガスへの適性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 高圧部（二段式二次側以外）の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ４ 高圧部（二段式二次側以外）の気密性能 ｱ. 1.56MPa以上 ｲ. 1.56MPa未満 ５ 高圧部（二段式二次側）の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ６ 高圧部（二段式二次側）の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ７ 閉そく圧力 ｱ. 3.5ｋPa以下 ｲ. 上記以外 ・閉そく圧力 ｋPa 燃焼器が必要とする閉そく圧力 ｋPa以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21号 |  | 地下室等を通る供給管への緊急遮断装置等の設置 | 地下室等への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・緊急遮断装置等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし 緊急遮断装置等の説明資料を添付すること |
| 22号 |  | 対震遮断器等の設置 | 下記のいずれかの機器の設置の有無 ・ 対震遮断器付きマイコンメー ター ・ ガス漏れ警報器及び対震器連動の自動 ガス遮断弁 ｱ.あり ｲ.なし ・設置していない理由 ｱ.メーターより下流にすべての燃焼 器を一斉に遮断できるガス漏れ警報 器及び対震器連動の自動ガス遮断弁 を設置したため ｲ.その他 （ ） |
| 23号 | 充てん容器等を取り外すときの措置 |  | 取り外す容器の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・取り外した容器の引取りの有無 ｱ.あり ｲ.なし |